电

梯

采

购

技

术

指

引

## 一. 基本要求

1.1投标人应充分理解并认真遵循本招标文件的要求，所提供设备的品质、性能和使用寿命至关重要，同时投标人在投标中应充分考虑整体布局及外观。

1.2在招标文件中描述的所有设备应适应现场的条件，并针对本项目具体设备及地理运行环境进行优化，设有三防措施（防潮、防腐、防锈），投标人在选择所提供的设备时，应满足这些条件。

1.3所有应答均不得照抄、复制招标文件所列条款、指标和参数。非量化指标可以直接进行应答，量化指标必须应答具体数值。

1.4本招标文件中所列技术指标由主要技术指标和一般技术指标构成，对主要技术指标，投标人必须进行实质性应答，列出具体参数。该类指标不得有漏报、偏差。如所报参数有偏差，须优于招标文件的参数，否则将承担被招标人拒绝的风险。

1.5如果本招标文件与图纸中有明显未提到的细节或在涉及到本招标文件中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应被认为是指国家（行业）的标准和规范。

1.6除图纸和本技术要求有特别要求外，中标单位（制造厂家）所提供的所有设备及其配件必须满足设备制造、安装等国家标准和部颁标准，如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。同一元件不论国内或国外制造，要采用同一标准。

1.7项目管理小组

1.7.1项目负责人应对电梯的设计、制造、安装具有一定的经验。

1.7.2投标书中应介绍项目负责人、主要技术负责人、安装计划负责人的姓名、性别、年龄、职位、职称和从事电梯工作的简历。

## 二．工程技术要求和规范

1.标准电梯须符合以下规范标准（包含不仅限于）

1.1、 GB/T 5013.5－2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分：电梯电缆》

1.2、 GB/T 5023.6－2006《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆》

1.3、GB/T 7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1 部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》

1.4、GB 7588－2003（2015）《电梯制造与安装安全规范》

1.5、GB 8903－2005《电梯用钢丝绳》

1.6、GB/T 10058-2009《电梯技术条件》

1.7、GB/T 10059-2009《电梯试验方法》

1.8、GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》

1.9、GB/T 12974－2012《交流电梯电动机通用技术条件》

1.10、GB/T 22562-2008《电梯T型导轨》

1.11、GB/T 24478-2009《电梯曳引机》

1.12、GB/T 24479-2009《火灾情况下的电梯特性》

1.13、GB/T 24480-2009《电梯层门耐火试验 泄漏量、隔热、辐射测定法》

1.14、GB 24803.1-2009《电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求》

1.15、GB 50310－2002《电梯工程施工质量验收规范》

1.16、GB/T 30560-2014《电梯操作装置、信号及附件》

1.17、JG/T 5010－1992《住宅电梯的配置与选择》

1.18、JG/T 5072.2－1996《电梯T型导轨检验规则》

1.19、JG/T 5072.3－1996《电梯对重用空心导轨》

1.20、GA 109－1995《电梯层门耐火试验方法》

1.21、JB/T 8545－2010《自动扶梯梯级链、附件和链轮》

1.22、YB/T 5198－2004《 电梯钢丝绳用钢丝》

1.23、GB 50310-2002《电梯工程质量验收规范》

1.24、GB 8903-2005《 电梯用钢丝绳》

1.25、本技术规格书技术要求

1.26、其他现有的行业和国家规范

1.27、对于以上所列标准中没有明确规定的,具有一定特殊性的零部件，生产商在制造、安装及验收中可采用相关国际标准或制造厂标准，但不能影响电梯整体技术及安全性能，且能够通过当地行业主管单位验收。

- 工程技术要求：

- 2.1投标人中标后，应及时提出电梯安装条件，所需井道尺寸以及其他土建条件；且需在结构施工过程中对电梯井道进行查看及尺寸复核，并将复核结果形成书面材料反馈至建设方进行整改。
   2.2. 设备到场，开箱检验

2.2.1招标人将依据有关规定，对到货设备进行表面（规格、数量、货物表面状况等）验收。

2.2.2货物开箱验收时中标单位必须派人参加，否则被视为接受招标人开箱验收的所有结果，并负责解决开箱验收发现的问题和赔偿。

2.2.3现场开箱检查并不能免除中标单位对材料设备的质量保证责任。

2.2.4检查按发货单和装箱单进行，主要检查内容如下：

部件种类和数量：如发现短缺，中标单位应负责补齐；

损坏锈蚀：如发现零部件有损坏或锈蚀，中标单位应更换；

整机和部件原产地：如不符合合同规定，中标单位应更换或负进一步责任。全部的补齐、更换工作，都不能影响安装按计划开始和完成，且费用中标单位自行承担。

- 2.3工作面移交：

- 2.3.1在电梯安装前，中标单位需复核井道垃圾清理、结构尺寸、圈梁位置、垂直度及基坑渗水处理情况，发现的问题需及时提交建设单位并跟进整改。

- 2.3.2电梯安装前，中标单位需与相关单位就结构标高线、装修完成面进行书面移交，并影像留存。
   2.4安装过程技术要求：

- 2.4.1井道必须符合下列规定:

- 2.4.1.1当基坑底面下有人员能到达的空间存在，且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时，对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上；（主要针对有底下层的电梯）。
　　    2.4.1.2 电梯安装之前，所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m 的安全保护围封，并应保证有足够的强度；
　　    2.4.1.3井道尺寸应和土建布置图所要求的一致，允许偏差应符合下列规定:
　　      当电梯行程高度小于等于30m 时为0～+25mm；
　        当电梯行程高度大于30m 且小于等于60m 时为0～+35mm；
　　      当电梯行程高度大于60m 且小于等于90m 时为0～+50mm；
　　  严格按照以上要求对井道进行验收，并做好交接记录。井道应为电梯专用，井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。
　　    2.4.1.4井道内应设置永久性电气照明，井道内照度应不得小于50lx，井道最高点和最低点0.5m 以内应各装一盏灯，再设中间灯，并分别在机房和底坑设置一控制开关。

- 2.4.2、底坑内应有良好的防渗、防漏水保护，底坑内不得有积水。有条件时需设排水管。

- 2.4.3、机房
　      2.4.3.1机房应有良好的防渗、防漏水保护。
　      2.4.3.2机房内接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。                                　                                     2.4.4、驱动主机
　      2.4.4.1紧急操作装置动作必须正常。可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易接近处，紧急救援操作说明必须贴于紧急操作时易见处。
　      2.4.4.2当驱动主机承重梁需埋入承重墙时，埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm，且支承长度不应小于75mm。
　　    2.4.4.3 制动器动作应灵活，制动间隙调整应符合产品设计要求。
　　    2.4.4.4机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20～40mm，通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm 的台缘。                                                          　          2.4.5、导轨
　　    2.4.5.1导轨安装位置必须符合土建布置图要求。
　　    2.4.5.2 两列导轨顶面间的距离偏差应为:轿厢导轨0～+2mm；对重导轨0～+3mm。
　　    2.4.5.3 导轨支架在井道壁上的安装应固定可靠。预埋件应符合土建布置图要求。锚栓(如膨胀螺栓等)固定应在井道壁的混凝土构件上使用，其连接强度与承受振动的能力应满足电梯产品设计要求，混凝土构件的压缩强度应符合土建布置图要求。
　　    2.4.5.4 每列导轨工作面(包括侧面与顶面)与安装基准线每5m 的偏差均不应大于下列数值:
　　    轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨为0.6mm；
　　    不设安全钳的对重(平衡重)导轨为1.0mm。
　　    2.4.5.5 轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨工作面接头处不应有连续缝隙，导轨接头处台阶不应大于0.05mm。如超过应修平，修平长度应大于150mm.
　　    2.4.5.6 不设安全钳的对重(平衡重)导轨接头处缝隙不应大于1.0mm，导轨工作面接头处台阶不应大于0.15mm。

- 2.4.6、门系统
　　    2.4.6.1 层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0～+3mm，且最大距离严禁超过35mm。
　　    2.4.6.2 层门强迫关门装置必须动作正常。
　　    2.4.6.3 动力操纵的水平滑动门在关门开始的1/3 行程之后，阻止关门的力严禁超过150N。
　　    2.4.6.4 层门锁钩必须动作灵活，在证实锁紧的电气安全装置动作之前，锁紧元件的最小啮合长度为7mm。
　　    2.4.6.5 门刀与层门地坎、门锁滚轮与轿厢地坎间隙不应小于5mm。
　　    2.4.6.6 层门地坎水平度不得大于2/1000，地坎应高出装修地面2～5mm。
　　    2.4.6.7 层门指示灯盒、召唤盒和消防开关盒应安装正确，其面板与墙面贴实，横竖端正。
　　    2.4.6.8 门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎的间隙，乘客电梯不应大于6mm。

- 2.4.7、对重(平衡重)
　　    2.4.7.1 当对重(平衡重)架有反绳轮，反绳轮应设置防护装置和挡绳装置。
　　    2.4.7.2 对重(平衡重)块应可靠固定。

- 2.4.8、轿厢
　　    2.4.8.1 当轿厢有反绳轮时，反绳轮应设置防护装置和挡绳装置。
　　    2.4.8.2 当轿顶外侧边缘至井道壁水平方向的自由距离大于0.3m 时，轿顶应装设防护栏及警示性标识。

- 2.4.9、安全部件
　　    2.4.9.1 限速器动作速度整定封记必须完好，且无拆动痕迹。
　　    2.4.9.2 当安全钳可调节时，整定封记应完好，且无拆动痕迹。
　　    2.4.9.3 限速器张紧装置与其限位开关相对位置安装应正确。
　　    2.4.9.4 安全钳与导轨的间隙应符合产品设计要求。
　　    2.4.9.5 轿厢在两端站平层位置时，轿厢、对重的缓冲器撞板与缓冲器顶面间的距离应符合土建布置图要求。轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大于20mm。
　　    2.4.9.6 液压缓冲器柱塞铅垂度不应大于0.5%，充液量应正确。

- 2.4.10、悬挂装置、随行电缆、补偿装置
　　    2.4.10.1 绳头组合必须安全可靠，且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。
　　    2.4.10.2 钢丝绳严禁有死弯。
　　    2.4.10.3 当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上，且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时，为此装设的电气安全开关应动作可靠。
　　    2.4.10.4 随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。
　　    2.4.10.5 每根钢丝绳张力与平均值偏差不应大于5%。
　　    2.4.10.6 随行电缆的安装应符合下列规定:
　　    随行电缆端部应固定可靠；随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。当轿厢完全压在缓冲器上时，随行电缆不得与底坑地面接触。
　　    2.4.10.7 补偿绳、链、缆等补偿装置的端部应固定可靠。
　　    2.4.10.8 对补偿绳的张紧轮，验证补偿绳张紧的电气安全开关应动作可靠。张紧轮应安装防护装置。

- 2.4.11、安全保护验收必须符合下列规定:
　　  2.4.11.1断相、错相保护装置或功能
　　当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时，断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。
注:当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。
　　  2.4.11.2短路、过载保护装置
　　动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置；动力电路必须有过载保护装置。
　　  2.4.11.3限速器
　　限速器上的轿厢(对重、平衡重)下行标志必须与轿厢(对重、平衡重)的实际下行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。
　　  2.4.11.4安全钳
　　安全钳必须与其型式试验证书相符。
　　  2.4.11.5缓冲器
　　缓冲器必须与其型式试验证书相符。
　　  2.4.11.6门锁装置
　　门锁装置必须与其型式试验证书相符。
　　  2.4.11.7上、下极限开关
　　上、下极限开关必须是安全触点，在端站位置进行动作试验时必须动作正常。在轿厢或对重(如果有)接触缓冲器之前必须动作，且缓冲器完全压缩时，保持动作状态。
　　  2.4.11.8轿顶、机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑停止装置位于轿顶、机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑的停止装置的动作必须正常。

- 2.4.12、下列安全开关，必须动作可靠:
　　  2.4.12.1限速器绳张紧开关；
　　  2.4.12.2液压缓冲器复位开关；
　　  2.4.12.3有补偿张紧轮时，补偿绳张紧开关；
　　  2.4.12.4当额定速度大于3.5m/s 时，补偿绳轮防跳开关；
　　  2.4.12.5轿厢安全窗(如果有)开关；
　　  2.4.12.6安全门、底坑门、检修活板门(如果有)的开关；
　　  2.4.12.7对可拆卸式紧急操作装置所需要的安全开关；
　　  2.4.12.8悬挂钢丝绳(链条)为两根时，防松动安全开关。

- 2.4.13、限速器安全钳联动试验必须符合下列规定:
　　  2.4.13.1 限速器与安全钳电气开关在联动试验中必须动作可靠，且应使驱动主机立即制动；
　　  2.4.13.2 对瞬时式安全钳，轿厢应载有均匀分布的额定载重量；对渐进式安全钳，轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量。当短接限速器及安全钳电气开关，轿厢以检修速度下行，人为使限速器机械动作时，安全钳应可靠动作，轿厢必须可靠制动，且轿底倾斜度不应大于5%。

- 2.4.14、层门与轿门的试验必须符合下列规定:
　　  2.4.14.1 每层层门必须能够用三角钥匙正常开启:
　　  2.4.14.2 当一个层门或轿门(在多扇门中任何一扇门)非正常打开时，电梯严禁启动或继续运行。

- 2.4.15、曳引式电梯的曳引能力试验必须符合下列规定:
　　  2.4.15.1 轿厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围载有125%额定载重量下行，分别停层3 次以上，轿厢必须可靠地制停(空载上行工况应平层)。轿厢载有125%额定载重量以正常运行速度下行时，切断电动机与制动器供电，电梯必须可靠制动。
　　  2.4.15.2 当对重完全压在缓冲器上，且驱动主机按轿厢上行方向连续运转时，空载轿厢严禁向上提升。

- 2.4.16、噪声检验应符合下列规定:
　　 2.4.16.1 机房噪声:对额定速度小于等于4m/s 的电梯，不应大于80dB(A)；对额定速度大于4m/s 的电梯，不应大于85dB(A)。
　　 2.4.16.2 乘客电梯和病床电梯运行中轿内噪声:对额定速度小于等于4m/s 的电梯，不应大于55dB(A)；对额定速度大于4m/s 的电梯，不应大于60dB(A)。
　　  2.4.16.3 乘客电梯和病床电梯的开关门过程噪声不应大于65dB(A)。

- 2.4.17、平层准确度检验应符合下列规定:
　　  2.4.17.1 额定速度小于等于0.63m/s 的交流双速电梯，应在±15mm 的范围内；
　　  2.4.17.2 额定速度大于0.63m/s 且小于等于1.0m/s 的交流双速电梯，应在±30mm 的范围内；
　　  2.4.17.3 其他调速方式的电梯，应在±15mm 的范围内。
　　  2.4.17.4 运行速度检验应符合下列规定:当电源为额定频率和额定电压、轿厢载有50%额定载荷时，向下运行至行程中段(除去加速加减速段)时的速度，不应大于额定速度的105%，且不应小于额定速度的92%。

- 2.4.18、观感检查应符合下列规定:
　　  2.4.18.1 轿门带动层门开、关运行，门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎应无刮碰现象；
　　  2.4.18.2 门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎之间各自的间隙在整个长度上应基本一致；
　　  2.4.18.3 对机房(如果有)、导轨支架、底坑、轿顶、轿内、轿门、层门及门地坎等部位应进行清理。

- 2.5电梯轿厢装修

- 2.5.1各项目视具体情况选择电梯公司标准装饰方案（带装饰成品电梯）或预留装修重量（该重量不包含在额定载重量内）为:800公斤以上（含800公斤）电梯不低于150Kg，800公斤以下不低于100kg。

- 2.5.2电梯装饰表面应平滑，无毛刺或凹凸，以免刮伤乘客。

- 2.5.3电梯吊顶时，应露出电梯通风口，保证电梯的通风效果，具体见电梯轿箱二次装修时须预留的条件。

- 2.5.4电梯装修时，应保证电梯轿厢的正常照明及事故照明达到原设计的光照度。

- 2.5.5轿厢不得使用易燃或可能产生大量有害气体和烟雾而造成危害的材料装修。

- 管理要求：

- 3.1施工准备阶段管理要求

- 3.1.1.中标单位进场前须与总包单位及监理单位办理相关进场开工手续及安全协议，并在整个施工过程中服从总包、监理及建设方的相关管理。

- 3.1.2中标单位进场后需及时编制《施工方案》、《到货计划》、《安装计划》及脚手架搭设方案等资料，并经总包、监理及建设方审核通过后方可进行施工。

- 3.1.3设备制造、监造和工厂检验

- 3.1.3.1对不同类别的首台电梯，中标单位应在工厂的试验架上安装完整测试，招标人根据具体情况安排检查，目的在于检查是否全面满足用户需求书要求。检查通过，电梯才能开始出厂。

- 3.1.3.2招标人有权在货物发运前的任何适当的时间派技术人员到中标单位的工厂监督设备性能指标的检验工作。中标单位应提供当地工作时的各种方便。

- 3.1.3.3招标人参与制造厂的监造和工厂检验并不由此而解除中标单位执行合同所承担的任何责任，也不作为招标人的最终验收依据。

- 3.1.3.4检查、试验按用户需求书有关条款规定进行，中标单位应准备好记录表格，并在30天前交招标人确认。

- 3.1.4 设备包装与运输要求

- 3.1.4.1设备从起运地点运到招标人指定的交货地点这段时间内，投标人必须对所有设备进行设备总价110%保险。

- 3.1.4.2对于有特殊运输要求的设备（如温度、易碎、易变形、易受潮等），投标人必须加强保护措施，在包装箱上印有醒目标记。

- 3.1.4.3产品的包装应符合中华人民共和国标准JB2759-80《机电产品包装通用技术条件》或等同的规定，具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的抵达目的地。

- 3.1.4.4系统设备、备品备件、专用工具必须按招标人要求单独分箱包装，每个包装箱外表面必须标有与装箱单一致的合同号和设备清单及编号，易于被区分。

- 3.1.4.5设备包装箱内应有下列随箱资料一式两份：装箱单、产品合格证（包括出厂试验数据）、产品检验记录、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单、易损件图纸、解体交货的设备清单。

- 3.1.4.6包装箱的两个侧面，应用不褪色墨水书写如下标记：

- 合同号；

- 收货人；

- 货物名称；

- 电梯编号；

- 包装箱编号/总箱数；

- 毛重/净重（kg）；

- 外形尺寸（长×宽×高），单位以mm计。

- 包装箱的两侧，以运输通用标记，标明吊装重心。

- 中标单位在设备发运前15天将准备发运的货物名称、规格、数量、每件包装箱的号码、毛重及对货物的装卸、储存和特殊要求以传真的形式通知招标人。

- 3.1.5设备进场前，中标单位需与总包、监理落实材料设备堆放场地及临时仓库，并在设备到场后安排在指定场地进行卸货堆放。

- 3.2 施工过程管理要求

- 3.2.1中标单位在施工过程中须严格按照国家现行执行标准、企业生产厂家工艺标准和安装工艺技术标准施工；

- 3.2.2所有隐蔽工程施工，必须经甲方、监理进行验收合格后方可进行下步工序；

- 3.2.3施工过程中要做好安全检查、自查工作，并做好相关记录；

- 3.2.4.对安装队伍的要求

- 3.2.4.1安装队伍须具备中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级或以上资质和电梯安装工程专业承包企业二级或以上资质。（允许投标人对电梯的安装工程进行分包，拟分包人资质条件必须符合（电梯）B级资质或电梯安装工程专业承包企业二级，并取得业主的认可）。

- 3.2.4.2安装人员应是电梯专业技工，持有政府部门的上岗证。

- 3.2.4.3中标单位应设有安装负责人，负责安装工程的计划、协调、人力调配及工程质量管理等工作，还应设安装现场工程师负责技术指导，质量监督、安装现场测量，安装质量记录检查认可等。

- 3.2.5中标单位应参加土建施工检验工作，对每台电梯的安装现场进行检查，确认土建结构是否符合要求。非因招标人责任，不得收电梯安装整改费。

- 3.2.6安装工作包括设备吊装，监督井道预埋件的预留，设备安装、调试在内的全部现场作业等。

- 3.2.7中标单位在设备安装拟定的时间前，负责派人员前往安装现场进行土建和机电安装勘测，确认工地安装条件，与招标人约定具体开工日期。

- 3.2.8严格按照国家电梯安装规范和质量标准完成设备的安装和调试工作。

- 3.2.9中标单位的安装现场施工人员，应遵守施工现场的有关规章制度。

- 3.2.10中标单位必须参加现场施工协调会议，配合招标人建筑的施工，负责为安装方现场施工人员购买劳动保险和人身保险负责安装质量的自检验收，配合政府部门完成验收工作。

- 3.2.11安装调试由中标单位专职工程师直接完成，调试应通知招标人员参加。

- 3.2.12业主只提供临时水电的接驳点，不管距离多远，均由中标单位进行接驳，其它由安装队伍负责并实行“四包”：包质量、包工期、包验收、包施工安全（电梯井道、门洞的安全措施，安装人员及其他人员的安全），其产生的费用已包在投标报价中。

- 3.2.13 质量保证和售后服务

- 3.2.13.1投标人应确保其所供设备及其附件等组成系统的完整性，包括合同文件遗漏的一切事项，只要这些事项可以确定是为保证投标人所供系统的安全、稳定、可靠所必须的，都应该被认为包括在合同价格之内。

- 3.2.13.2投标人所提供的设备必须是原厂原装未使用过的全新的设备。任何时候，招标人发现产品产地与报价不符合要求，中标单位应无偿更换或负进一步责任。

- 3.2.13.3投标时，应提交投标拟提供的设备的产品样本及有关检测报告。

- 3.2.13.4中标单位提供的货物，应具国家有关部门批准生产、使用的有效文件，确保能通过有关部门的验收。

- 3.2.13.5在货物按照中标单位提供的技术文件进行安装、操作和维护情况下，中标单位必须给予质量保证期为2年的质保期服务，电梯验收合格并通过当地市技术监督局的检测验收，取得《电梯使用证》和《电梯安全准用证》，由招标人组织最终验收，验收文件签字盖章后，即进入质量保证期，时间为2年。

- 3.2.13.6在质量保证期内，中标单位应无偿提供保养和维修服务，主要内容：

- （1）日常保养

- (a)中标单位应定期派出专业人员对电梯进行保养，并须每次将检查保养的结果以书面形式给招标人确认。最初三个月每星期一次，以后每两星期一次。

- (b)保养内容应包括检查、维护、调整、加油、润滑，以确保电梯保持安全、正常状态。

- (c)中标单位免费提供电梯正常运行需要更换的全部零件、部件及油类。

- (2)故障和维修

- (a)在安装所在地必须设有永久性长驻维修机构，处理所有维修服务，并配有专职的技术工程师。

- (b)及时排除故障和进行修理，无偿更换非人为损坏或不能正常工作的部件。此服务每天24小时内随时提供，并能接到通知后2小时内到达现场。如维修机构未能在规定时间内到达现场，业主有权采取行动进行维修，所发生的费用和责任由该维修机构承担。如故障时间超过一天，质量保证期顺延。

- (c)该维修机构须备有足够的备品备件，以满足业主的维修需要。

- (3)定期检查

- 中标单位应每三个月对每台电梯的工作情况作一次全面检查，向招标人提交检查报告。其内容至少应包括：故障次数、故障类型、处理方法、处理后的效果、所有安全装置状态和设备现有工作状况等。

- 3.2.13.7质量保证期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换的零部件还应有继续12个月的质量保证期。

- 3.2.13.8质量保证期后的售后服务。投标人应对“技术需求”的有关质量保证和售后服务要求作全面响应，提交质量保证期后3年内易损件、备件的优惠价格及清单，并提交具体措施和承诺售后服务的具体内容。

- 3.2.14. 技术培训

- 3.2.14.1投标人须对招标人的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训。培训包括工厂培训和工地培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、地点、培训时间等。

- 3.2.14.2中标单位派出的技术培训人员必须至少有设计、制造、安装和调试同类设备5年以上的经验。在向招标人提交指导人员的姓名以获批准的同时，应提交许可指导人员的技术学历或资历证书。

- 3.2.14.3在安装调试验收现场完成上述培训后经招标人同意才能撤走现场服务人员。

- 3.2.14.4在培训期间，投标人须免费提供中文培训材料给招标人。

- 所有设备规格和详细操作说明。

- 主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

- 例行维修保养项目和期限的建议。

- 紧急安全措施的建议。

- 紧急维修中心电话号码、地址、维修人员的电话号码。

- 3.2.15. 竣工检验

- 3.2.15.1电梯安装、调试完成后，即可进行竣工检验。检验由中标单位主持和组织，招标人参加。竣工检验目的是全面检查安装质量和整机性能。

- 3.2.15.2在竣工检验前，应进行空载和额定载荷运行试验各4个小时，运行情况应良好。

- 3.2.15.3中标单位应事先准备好检验报告格式,检验项目应符合GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》，并包括用户需求书的技术要求。

- 3.2.15.4每台电梯的全部检验项目都应合格，如不合格，允许现场调整后重检，重检不能影响交付使用日期。通过竣工检验的电梯，由招标人向当地电梯监测机构报检并负责费用。

- 3.2.16. 竣工验收

- 中标单位在正式移交建设方时应提交完整的竣工资料（一式六份），其内容应包括但不限于：

- 安装单位资质证书；

- 工程开工报告；

- 电梯安装申报表；

- 调试记录；

- 竣工验收报告；

- 安装所在地区市技监局电梯检验报告；

- 随机专用工器具和备品备件移交清单；

- 设备开箱检验单；

- 整机和重要部件原产地证明书和产品合格证书；

- 安装竣工图（即加盖竣工图章的安装布置图）；

- 安装图册；

- 安装、使用维护说明书。

## 三、 工作界面划分

- 1.垂直电梯工作界面划分

1.1总体要求：电梯公司承担整个电梯装置供货与安装，包括部件订购、制造、储存、运输、申报海关和办妥出海关手续运送到工地、拆卸、安装、测试和试运转、安全防盗保护、成品保护，验收(批准运行许可手续）、临时使用、直至正式移交给业主（物业公司）使用、维保等。

1.2界面划分：

| 序号 | 电梯公司（投标人）承担 | 总包和其它公司承担 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 机房及电梯井道 |  |
| 1 | 提供垫板、底座、承重梁等，用于支撑(包括永久及临时的)机房及底坑内的装置。提供详细荷载计算以供设计。 | 总包：电梯机房内承重结构垫板预埋、机房吊钩安装及试重，电梯井道通气孔及电梯机房预留孔；提供电梯机房的照明及插座、基坑排水防水、机房通风（能形成对流），机房防雨措施。 |
| 2 | 提供底坑的缓冲器支座；底坑分隔井道的安全网及所需支撑架，底坑对重保护网。 | 总包:按照电梯规范要求在底坑内安装扶手爬梯（安装要求由电梯单位提供）。机房内安装扶手楼梯及围栅栏杆。 |
| 3 | 提供用于保护电梯底坑对重的钢丝网或钢板。 | 总包：按设计图纸要求完成电梯通井道的导轨支架承重结构(钢梁或砼梁) |
| 4 | 提供井道内钢牛腿用于安装电梯厅站门地坎。 |  |
| 5 | 对土建提供的机房、井道、层门、底坑等进行复核，配合电梯施工土建交接。 | 总包：按设计图纸、相关规范要求完成电梯机房、井道、底坑、层门土建工作，按时组织电梯施工土建交接。 |
| 6 | 提供外招安装孔位置及大小，外招面板安装。 | 总包：外招的孔洞开凿（预留） |
| 二 | 电梯本体安装 |  |
| 1 | 提供钢平台及支架以支撑机器，滑轮和缓冲器。 |  |
| 2 | 提供安装电梯结构和支撑的钢材（配件），如吊重钢梁、固定钢架、底钢板等，用以运输及安装电梯和其有关的机械。 | 总包：提供结构基础、混凝土墩和/或地基，以支撑和固紧合约内的机械装置。 |
| 3 | 提供地震感应器以配合对电梯所提供的地震管制运行（仅3.0m/s及以上速度电梯有）。 |  |
| 4 | 提供用于检修门、检修活板门及相邻电梯用作救援用之救援门及机电联锁装置，电梯必须在此等门在关闭状态时才能运行。另需就此门及其栏杆扶手之设计要求，提供资料。 | 总包：负责电梯井道、底坑、机房、滑轮房、检修门、检修活板门的地台留孔。 |
| 5 | 提供各厅站门基本门框，并有适量支撑；配合并协调其它分包商按精装修的要求进行电梯厅门框收口。 | 装修施工单位：门框周边收口。 |
| 6 | 提供所有在电梯井道内用于工作的金属脚手架、平台、临时建设及类似设施，并且在完工后清除。 |  |
| 7 | 轿厢门外各层站层间墙上凹位的保护网（保护板） |  |
| 三 | 电气要求 |  |
| 1 | 提供井道内电梯轿厢至机房控制箱（柜）及由机房控制箱（柜）至机房配电箱所需的线管、线槽、桥架、电线及随行电缆。包括控制系统、照明、火警讯号交接点、自控系统、紧急供电有效讯号接点、安防监控系统（对于选用了此功能电梯而言）等。电梯轿厢内的视频监控随行电缆需配备两条线路，一备一用。配合安防监控所需要的现场开孔工作。自行解决电梯安装调试临时施工电缆。电源接驳点为施工现场总配电箱（或一级配电箱）。 | 总包： 1、按设计图纸要求完成电梯机房照明、插座、接地系统、配电箱（柜）、通风及空气调节施工。 2、防火封堵：由专业封堵单位完成。 3、提供电梯安装调试临时用电接驳点。 |
| 2 | 提供井道照明及底坑防水检修插座，以及有关的电线，线管及开关。提供相关的供电回路（机房配电箱）设计资料。 |  |
| 3 | 提供电梯五方通话系统、闭路电视监控系统、背景音乐系统、信号放大系统连接线路从电梯机房至电梯轿厢的随行电缆，并在现场提供开孔以配合摄像机和扬声器的安装。 | 智能化施工单位：提供电梯五方通话系统、闭路电视监控系统、背景音乐系统、信号放大系统的线路，从中心机房至电梯机房的敷设。 |
| 4 | 必须保证所安装的电梯满足消防相关要求并通过消防验收。电梯承包单位提供从电梯机房至电梯轿厢基站、层站的电缆敷设，电梯承包单位必须在业主要求的时间内提供从电梯机房到消防控制中心的线材、线槽和管路的技术要求消防承包单位参考。 | 消防施工单位：提供并完成从电梯机房到消防控制中心的线材、线槽和管路。提供在电梯机房内的消防报警系统的交接点，电梯单位需配合安装及调试。 |
| 5 | 电梯控制箱（柜）内提供设备自带的智能接口或群控系统接口，以使群控系统的有关数据通过标准接口接入楼宇自控系统。 | 智能化施工单位：提供由电梯机房和井道外用于安装电视监控及楼宇自控系统的线管及线槽，并附有引线。 |
| 6 | 提供并安装、调试三方或五方通话系统，电梯厂家提供集团电话的总线制布线方案，并对电梯集团电话系统的整体功能及效果负责。 |  |
| 四 | 标示、警示要求 |  |
| 1 | 电梯承包单位提供所有用于电梯机房及厅站、电梯轿厢内永久及临时性的告示，包括机号及载重牌，以及用于电梯机房门、滑轮房门、检修门、井道安全门和检修活板门告示及电梯机房内吊钩的安全吊重告示等。 | 装修：完成轿厢蚀刻之文字和图样。 |
| 五 | 施工维护要求 |  |
| 1 | 供应一切用于执行工作及后期维护时所需的工具及仪器等。 | 装修：完成轿厢防护。 |
| 2 | 负责安装自身安全设施，并维持由土建总包安装的安全设施。 | 总包：当电梯安装进行时，为所有电梯井道入口、门框及楼层的贯通处，供应和安装临时保护安全设施。 |

- 2自动扶梯、自动人行道工作界面划分

2.1总体要求：电梯公司承担整个电梯装置供货与安装，包括部件订购、制造、储存、运输、申报海关和办妥出海关手续运送到工地、拆卸、安装、测试和试运转、安全防盗保护、成品保护，验收(批准运行许可手续）、临时使用、直至正式移交给业主（物业公司）使用、维保等。总包建造混凝土梁及支撑于设计位置，以供自动扶（板）梯用。

2.2本体安装：

| 序号 | 电梯公司（投标人）承担 | 总包和其它公司承担 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 做好与土建总包提供的层标高线、井道的复核和检查交接工作，并办理移交单。 | 总包：扶（板）梯底坑防水排水、预留预埋管路、垫铁等。清理自动扶梯井道内剩余杂物，如：钢模、钢管和建筑垃圾。清理底坑，确保底坑深度，不得渗水。在移交前扶梯不作为通道或其他施工支撑基础。 |
| 2 | 负责场地内外运输、吊装、分层就位等工作。包括搭设卸货用脚手架、移动起吊设备。 | 总包：提供到货后临时堆放场地和盘路通道（根据自动扶梯提升高度和梯级宽度而定），留出起吊用吊钩或梁柱，提供场地内垂直运输、塔吊等场地内固定吊运设备。预留脚手架卸货和进出货通道。 |
| 3 | 提供在自动扶梯驱动站内所需要的线管、线槽、电线及其配附件用于安装自动扶梯电气系统、控制系统、驱动站内照明等。承担安装调试用电费。 | 总包：根据设计图纸在自动扶（板）梯主机处设置380V动力电源。提供自动扶梯坑的临时电源以供照明施工场地及试验自动扶梯。 |
| 4 | 提供底板、承重垫板、调节板、用于支撑自动扶梯驱动装置。 | 总包：书面提供各个楼层装饰层面的最终标高线。 |
| 5 | 控制箱（柜）内提供设备自带的智能接口或群控系统接口，以使群控系统的有关数据通过标准接口接入楼宇自控系统。 | 总包：在自动扶（板）梯安装过程中，对自动扶（板）梯与建筑的接缝处进行灌浆、填塞工作。 |
| 6 | 运输与安装过程中自身的安全措施，如按乙方提供的图纸搭设安全适用的脚手架并按需逐步拆除。 | 总包：施工期间在自动扶梯井坑周边架设围板（土建在周边施工时可能产生安全隐患时），或防护架（当有可能高空落物时）。 |
| 7 | 提供自动扶梯入口处永久及临时性的标牌和证书架，包括编号等信息。 | 装修：外装修，如桁架侧、底板装饰、周边收口等。 |
| 8 | 供应用于自动扶梯系统安装、调校、测试和试运转等工作所需的工具及仪器装置。 |  |
| 9 | 配合总包单位和其他承包单位，监督、安排机械驻外装饰板进行精装修承包工程的安装工作。 |  |